彰化縣建築物昇降機安全檢查抽驗表					用途		□一般□緊急□個人住宅□其他（註2）
				檢查日期： 年 月 日
管理人姓名					地址					□□□□□
建築物名稱					建築物 / 地址					□□□□□
專業廠商					登記證字號					電話
專業技術人員 / 姓名					登記證字號					電話
責任保險公司					保險證明 / 文件字號
原使用許可證 / 字 號					使用許可證 / 有 效 日 期
建造執照日期字號					使用執照 / 日期字號
昇降機設備 / 統一編碼
電動機		KW V A					額定速度					m/min
維護編號					操作方式					□單臺運轉 □兩臺連動 □ 臺連動
額定載重		人 kg					柱塞					直徑 mm ， 長 mm
昇降行程		m					傳動元件					□鋼索 □鏈條 □_______
停止樓數		樓～ 樓 停					驅動方式					□直接式 □間接式 □臂桿式
出入口門		淨寬 cm ， 淨高 cm					安全閥動作壓力					kg/cm²
門裝置型式		□CO □2S □其它：					泵吐出量					1/min
門開啟方式		□電動 □手動					常用壓力					kg/cm²
檢查項目					符合規定
測試	電動機主電路絕緣電阻		電壓300V以下時，須0.2MΩ以上 / 電壓超過300V時，須0.4MΩ以上					MΩ					□是□否
	控制電路絕緣電阻		電壓150V以下時，須0.1MΩ以上 / 電壓超過150至300V以下時，須0.2MΩ以上					MΩ					□是□否
	信號電路絕緣電阻		電壓150V以下時，須0.1MΩ以上 / 電壓超過150至300V以下時，須0.2MΩ以上					MΩ					□是□否
	照明電路絕緣電阻		電壓150V以下時，須0.1MΩ以上 / 電壓超過150至300V以下時，須0.2MΩ以上					MΩ					□是□否
調速機測試	檢查項目		車廂側調速機					符合規定				配重側調速機（註1）					符合規定
	超速開關動作速度		公尺／分					□是□否				公尺／分					□是□否
	阻擋器動作速度		公尺／分					□是□否				公尺／分					□是□否
緊急停止裝置	檢查項目		車廂側緊急停止裝置					配重側緊急停止裝置（註1）
	型式		□瞬間□漸進					□瞬間□漸進
	停止裝置狀態		□是□否					□是□否
	調速機鋼索狀態		□是□否					□是□否
	車廂的水平度		□是□否
檢查項目			符合規定		檢查項目					符合規定				檢查項目					符合規定
機械室					26.緊急救助口					□是□否				油壓昇降機（註3）
1.牽引機外觀及軸承			□是□否		27.車廂門連動裝置					□是□否				51.油閥、配管、壓力計					□是□否
2.齒輪			□是□否		28.車廂上各安全開關					□是□否				52.停車水平修正裝置及油壓泵					□是□否
3.牽引機驅動輪			□是□否		29.主鋼索( )mm及鋼索末端配件					□是□否				53.柱塞止擋板及柱塞					□是□否
4.牽引機油			□是□否		30.調速機鋼索( )mm					□是□否				54.空轉防止裝置及油溫控制裝置					□是□否
5.原動機			□是□否		31.導軌及支架					□是□否				55.頂部安全距離及極限開關					□是□否
6.發電機（註1）			□是□否		32.配重					□是□否				56.柱塞上部槽輪					□是□否
7.電磁制動器			□是□否		33.移動電纜					□是□否				57.主鋼索鬆弛檢出裝置					□是□否
8.轉向槽輪			□是□否		34.車廂懸吊輪（註1）					□是□否				緊急用昇降機（註3）
9.控制盤			□是□否		35.著床檢出裝置					□是□否				58.車廂召回避難樓裝置					□是□否
10.選擇器（註1）			□是□否		36.配重懸吊輪（註1）					□是□否				59.緊急運轉功能					□是□否
11.調速機			□是□否		37.極限開關（上、下）					□是□否				60.緊急用標誌					□是□否
12.受電盤			□是□否		38.乘場指示燈					□是□否				61.緊急電源裝置					□是□否
13.電源電壓測定			□是□否		39.乘場門閉鎖裝置					□是□否				供行動不便者使用昇降機(註3)
14.保養記錄表			□是□否		40.各樓層乘場按鈕					□是□否				62.主操作盤點字標示、語音系統及輪椅乘坐者操作盤					□是□否
車廂及昇降路					41.特定樓層乘場門開啟裝置					□是□否				63.後視鏡					□是□否
15.頂部安全距離			□是□否		42.乘場門框					□是□否				64扶手					□是□否
16.車廂壁板			□是□否		43.乘場門連鎖開關					□是□否				65.車廂門光電感應裝置（註1）					□是□否
17.車廂地板與各樓門檻間隙( )mm			□是□否		44.乘場門連動裝置					□是□否				66.入口觸覺裝置					□是□否
18.載重及用途標誌			□是□否		機坑					67.引導標誌					□是□否
19.車廂門驅動機構			□是□否		45.機坑深度					□是□否				無機房式昇降機（註3）
20.車廂門開關及安全裝置			□是□否		46.張力輪與坑底之間隙					□是□否				68.工作平臺之設置					□是□否
21.車廂操作盤			□是□否		47.車廂與緩衝器之間隙					□是□否				69.動力遮斷下之援救裝置					□是□否
22.緊急呼叫按鈕及對外通信裝置			□是□否		48.配重與緩衝器之間隙					□是□否				70.低速運轉安全裝置					□是□否
23.車廂方向及位置信號裝置			□是□否		49.緩衝器（車廂、配重）					□是□否				乘場門具防火性能者（註3）
24.照明及通風裝置			□是□否		50.機坑停止開關及照明設備					□是□否				71.火災復歸避難層裝置					□是□否
25.超載檢出裝置			□是□否
綜合檢查結果
昇降設備運轉一切正常				□是□否		原檢查機構			機構名					專業廠商	廠 / 商 / 名
昇降設備按月維護保養並作成記錄表				□是□否
□符合. □不合格. □不符項限期改善					檢查員	檢查員證號					專業技術人員
不 符 規 定 事 項 紀 錄
				抽驗機構			機構名					建築管理人

				檢查員	檢查員證號

備註：1.原核准圖說無該項目內容者，請於表格「符合規定」欄內劃/表示不需檢查此項目。 檢查項目內政部訂定
2.其他昇降機安全檢查內容為絕緣測試及1至5、7、9、12至14、16、18、29、31、35、38至40、43等項。 簽名欄位彰化縣政府訂定
3.第51至71項為各專屬昇降機應檢查項目，其他機種免填。
4.公共建築物供行動不便者使用之昇降機應依建築物無障礙設施設計規範規定辦理檢查，惟97年7月1日前規範修正施行前取得建造（雜項）執照之昇降機應按「既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則」辦理檢查。